# 竞争性磋商

# 文件

项 目 编 号 ：WLZC-F-2025-088

项目执行编号：ZJZB-2025-14674

项 目 名 称 ：2025年9月-2027年8月重庆文理学院电力设备预检及代维护

采 购 人：重庆文理学院

采购代理机构：中捷通信有限公司

# 二〇二五年六月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  采购服务需求	- 7 -

第三篇  采购商务需求	- 18 -

一、服务期、地点及验收方式	- 18 -

二、质量保证及售后服务	- 18 -

三、报价要求	- 19 -

四、履约保证金	- 19 -

五、费用结算	- 19 -

六、付款方式	- 19 -

七、 违约责任	- 20 -

八、知识产权	- 21 -

九、培训	- 21 -

十、其他	- 21 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 22 -

一、磋商程序及方法	- 22 -

二、评审标准	- 24 -

三、无效响应	- 26 -

四、采购终止	- 27 -

第五篇  供应商须知	- 28 -

一、磋商费用	- 28 -

二、竞争性磋商文件	- 28 -

三、磋商要求	- 28 -

四、成交供应商的确认和变更	- 29 -

五、成交通知	- 30 -

六、关于质疑和投诉	- 30 -

七、采购代理服务费	- 31 -

八、签订合同	- 31 -

九、项目验收	- 32 -

第六篇  采购合同	- 33 -

第七篇  响应文件编制要求	- 34 -

一、经济部分	- 35 -

二、服务部分	- 37 -

三、商务部分	- 39 -

四、资格条件	- 41 -

五、其他资料	- 45 -

第一篇  采购邀请书

中捷通信有限公司受重庆文理学院的委托，对2025年9月-2027年8月重庆文理学院电力设备预检及代维护 项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 磋商保证金（万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年9月-2027年8月重庆文理学院电力设备预检及代维护 | 25 | 0.5 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

自筹资金，采购预算为25万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：省（市）及以上能源管理部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：必须同时具备承试类四级及以上，承装类或承修类四级及以上。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家 (gec123.com)网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）报名及磋商文件发售

1、报名和磋商文件发售期：2025年6月30日-2025年7月4日17:00。

2、磋商文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3、报名方式：在磋商文件发售期内，供应商将“发售登记表”（加盖供应商公章）扫描后发送至97361034@qq.com，磋商文件费在各供应商递交响应文件时现场缴纳。

（四）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件并签到；

2、在磋商文件发售期内报名，并购买了磋商文件。

（五）递交响应文件地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

（六）提交响应文件开始时间：2025年7月10日北京时间13:30。

（七）提交响应文件截止时间：2025年7月10日北京时间14:00。

（八）磋商开始时间：2025年7月10日北京时间14:00。

五、磋商保证金

（一）磋商保证金递交

1.供应商应足额交纳磋商保证金（保证金金额详见本篇“一、竞争性磋商内容”），并汇至以下开户行账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

磋商保证金账户：

户名：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

保证金账号：3110910043850050921

2.缴纳磋商保证金的单位名称必须与供应商名称相同，只有按规定交纳磋商保证金后，才具备磋商资格。

3.凡有意向参与本项目的潜在供应商，请通过中捷通信有限公司招投标平台（网址：https://zjzb.chinaccsscm.cn）完成供应商的注册，未注册成功的供应商保证金退还时间将受影响。

4.磋商保证金必须从供应商的企业基本账户通过网银转账方式或电汇方式直接划付到提供的以上银行账户，缴、退磋商保证金的手续费均由供应商承担。

5.在磋商文件规定的磋商保证金截止时间之前，本项目专用账户收到的磋商保证金为有效磋商保证金。应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。因银行等原因造成的磋商保证金入账确认时间延迟，采购机构不承担任何责任。

6.磋商保证金的有效期限在响应文件有效期过后30天内继续有效。

（二）磋商保证金的退还方式：

通过网上程序将磋商保证金退还到供应商的基本账户。

1.在《成交通知书》发出后五个工作日内，按资金来款渠道直接退还未成交人的磋商保证金；在采购合同签订后五个工作日内，按资金来款渠道直接退还成交人的磋商保证金。

2.出现流标、废标情况，流标、废标公告发布后三个工作日内向供应商办理保证金退还手续。同一项目采购公告再次发布后，供应商须按规定重新缴纳磋商保证金。

3.如因供应商自身原因，磋商保证金未缴入本项目专用账户导致的磋商保证金退还延迟，由供应商自行负责。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在行采家 (gec123.com)网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件为无效文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购代理机构：中捷通信有限公司

联系人：谭稼彬、彭跃川

电  话：15730407055

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804

（二）采购人：重庆文理学院

联系人：宫振杰、黎军军

电  话：023-49891783 023-49891991

地  址： 重庆市永川区红河大道319号

第二篇  采购服务需求

## “*”标注的服务需求为重要服务需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

## 一、项目基本情况

*（一）主要设备现状及数量

红河校区进线为10KV，是双电源供电，配电设备集中在红河A、B区各栋楼宇中。

1.红河A区设备主要有：

（1）SCB10-500KVA变压器5台；

（2）SCB10-630KVA变压器2台；

（3）SCB10-800KVA变压器1台；

（4）SCB10-1000KVA变压器3台；

（5）SCB10-1250KVA变压器4台；

（6）ZBW-800KVA箱式变压器2台；

（7）ZBW-1000KVA箱式变压器5台；

（8）SCB14-2000KVA变压器2台；

（9）ZBW1250KVA箱式变压器1台及所有高低压设备检查；

（10）高压电缆32根（规格、长度自行现场踏勘）、继电保护器30台；

（11）开关柜56面。

（12）专线电缆：校外高压供电专线铠装电缆2根（我校的汇文线和玉文线专线，安装在市政电缆沟内，长度、规格自行现场踏勘）。

2.红河B区设备主要有：

（1）SCB10-500KVA变压2台；

（2）SCB14-800KVA变压4台；

（3）SCB10-1000KVA变压器2台及所有高低压设备；

（4）继电保护器14台，开关柜18面；

（5）高压铠装电缆15根，

（6）高压专线电缆：红河A区至B区的高压供电铠装电缆1根（安装在电缆沟内，长度、规格自行现场踏勘）。

3.红河A、B两校区共有避雷器24组，接地线电阻14组。

星湖校区进线为10KV供电，主要设备有：

（1）中心配电室，两台油变，型号：S11-M-1000/10，各一根高压铠装电缆（规格、长度自行现场踏勘）；

（2）8号楼室外箱变：ZBW-800KVA箱式变压器油式箱变一台，一根高压铠装电缆（规格、长度自行现场踏勘）；

（3）西区配电室：两台干式变压器，型号：SG10-500/10，各一根高压铠装电缆（规格、长度自行现场踏勘）；

（4）双竹学生公寓室外箱变：两台箱式变压器，干变，型号：ZBW-10/0.4-500KVA 各一根125高压铠装电缆（长度自行现场踏勘）。

（5）上述配电室内的和箱变配套的高低压设备、开关柜、继电保护器、避雷器、接地系统等，具体以现场实际为准。

*二、预检及代维护（含定检）服务内容。

1.精准建立设施设备台账，包括设备型号、设备数量、放置地点、运行状况等，台账记录资料格式按采购人要求。

2.预检预试：对包括但不限于以上配电设备设施、电缆等进行全面检查、预防性试验、消缺及事故处理，出具真实有效的现场专业检测报告，以及对相关损坏设备的维护及修复等。预检方式、项目内容和功能调试等按照国家现行电力行业标准、规范实施，包括但不限于：变压器预防性试验、高压开关柜接地电阻测量、开关柜试验、金属氧化物避雷器预防性试验、10KV变压器接地电阻测量、母线预防性试验、电缆交流耐压试验、继电保护调试、高压电压试验、地网测试等。

3.代维护（含故障抢修）：对包括但不限于以上配电设备设施、电缆等采用每月定期巡查为主+特殊情况的紧急巡视检查相结合的方式实施维护，以及对故障的紧急排除、抢修（含人工费及材料费）。在高温高热、雷电等极端天气情况下，不定时增加巡视检查内容。包括不限于设备设施外观检查、设备设施运行工况检查、重要设备运行参数记录、运行后设备温度检测、设备清洁保养等，根据现场巡查、检测结果及时反馈、处理存在的问题，结合预防性试验等技术措施，保障配电设备安全运行。并需规范做好检查记录，并每月向采购人通报设备运行状况。主要设备代维护内容及标准见附件1和附件2.

4.成交商根据辖区供电管理部门要求办理和完善相关手续，满足供电部门用电检查要求，向采购人通报检查情况，并将相关手续复印件提供给采购人存档，采购人只提供配合的便利条件。

5.提供设备安全运维服务。

（1）设备建档：对采购方的配电设备建立系统设备台账，制定设备巡视工单。

（2）设备巡视、检修及报告

1）每月1次对服务范围内的配电设备进行巡视检查，系统记录相关巡检数据，每次巡视作业前后实时短信告知采购人，且在校内实施维保（维修）作业时需纳入采购人电子打卡系统。

2）对巡视发现的电气缺陷或安全隐患按缺陷处理等级进行系统记录，实施计划性检修。

3）为服务范围内的配电设备进行检修工作

4）对电力主管部门在安全检查中提出的关于服务范围内的设备缺陷进行整改、维修。

5）每月出具《安全运维月度报告》，提供安全用电策略。

6）对配电设备进行故障修复、事故处理。代维护期间，若采购人发现代维设备故障，通知服务商及时处理，服务商在接到通知后120分钟内（或成交商响应时间内）到现场处理直至故障处理完毕。

7）每月对红河校区市政变电站（玉文配电站和汇文配电站）至采购人红河校区中心配电室的高压专线电缆和红河A、B区间的高压专线电缆进行巡视维护，技术手段包括红外测温、紫外放电检测等；每月对星湖校区卫星湖办事处“双凤市政变电站”至采购人星湖校区中心配电室的高压专线电缆（架空线，简称“凤师线”）进行巡视维护。

6.对高低压供电系统及供配电改造提出参考意见及合理化建议。在预防性检查测试及维护保养中，向辖区供电部门办理高压停电拉闸的相关手续。在检查中发现的问题应及时通报，提出维修方案，及时消除发现的设备故障隐患。优化配电设备保护定值，使其正常动作。

7.购买、安装预检、消缺和事故处理、紧急抢修中所需要的材料设备，单次单件材料费用在500元以内（含税）的由成交商承担（人工费由成交商免费提供），单次单件材料费用在500元及其以上(含税)的由采购人承担。单件材料在500元及其以上的，成交商提供材料和人工报价清单费报采购人审批确定后实施。

8.严格按照国家电力行业检修维护规程，对高压设施进行试验、测试、事故处理及巡视检查。服从《供电营业规则》（电力工业部令第8号）及渝价（1998）614号文对已运行的高压电力设施进行维护管理。符合《中华人民共和国电力行业标准》DL/T715-2000。

9.协助代管运维设备的设备操作和相关设备的定期切换操作工作。

10.将本磋商文件要求的在代维护期间应具有的技术资料和过程记录资料归档成册，移交给采购人。

三、项目技术及服务要求

*1.检测实验的项目和参数是根据中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》制定的；结合所运行设备现场勘查情况制定检测预试方案。所使用的试验设备符合电气调试要求的规定，设备性能经质检部门检测合格。

*2.本项目拟派项目经理必须具有机电类或电气类贰级及以上注册建造师资格或电力专业二级及以上资质；拟派项目技术负责人应具有机电工程专业类或电气类工程师及以上专业技术任职资格。提供拟派项目经理、项目技术负责人身份证复印件、相关证书复印件，并提供供应商为其连续缴纳的2025年2月至2025年4月连续养老保险证明材料复印件，上述复印件均需加盖供应商公章。（原件投标现场备查）

*3.预防性试验单位必须具备国家和电力行业要求的资质证书和技术实力，成交商派驻的现场作业人员、巡查人员、试验人员等必须持有高压电工证、电气试验证、继电保护证等上岗资格证。

4.响应文件中应提交具体预试服务方案和维修保养服务方案。

5.为确保工程安全、有序进行，工作票签发人和工作负责人应提前安排好当天的工作，待试设备应由工作负责人进行安全措施检查。在配电设施检测维修中由于自身原因造成的人员及设备事故的责任和经济赔偿由成交商自负。

*6.全部检测报告、维修检修方案及相关技术资料符合中华人民共和国电力行业标准DL/T596—2021《电力设备预防性试验规程》的规定。

7.在完成约定范围内的配电设施现场检测预试作业后，成交商须在二十个日历天内提供全部有效检测预试报告、检测预试总结及相关的技术资料。

*8.按照电力部门专业要求，根据《变电运行规程》等开展好10KV进线线路、开闭所、配电室电器设备等设施的日常运行维护工作（设备巡视、清洁保养）。见附件1、附件2

9.定期做好各种预案、设备运行分析、相关记录等工作；

*10.根据国家法律法规、重庆市电力公司文件(渝电【2005】12号，用电检查管理办法实施细则）组织做好设备运维定检、预试工作，具体定检、预试内容及标准见附件3

11.GIS设备、变压器、高压设备（断路器刀闸、CT、PT、避雷器、穿墙导管瓷瓶）、高压开关柜等停电清扫。

（1）变压器、开关、继电保护装置第一、二次设备和线路的定期预防性试验；

（2）接地系统、避雷针、避雷器等设备定期预防性试验；

*12.参与应急抢险恢复供电工作；

（1）处理日常维护、消缺及事故处理等工作，采购人给予必要的配合；

（2）组织做好高低压电气设备及线路检修、预试工作（包括设备停电清扫、开关就地及远方分合试验、五防闭锁、红外测温、防雷设备及接地系统地阻测试等），采购人给予积极配合；

（3）及时实施事故处理，消除缺陷、隐患和故障，尽快恢复供电，采购人给予积极配合。

13.做好对盘表定期（一年一次）维护校验；

14.协助采购人处理相关电力协调工作。

四、其他要求

1.施工服务前，成交商应自行负责办理各项审批手续，并负责相关费用，采购人配合。

*2.施工服务中，成交商应在作业现场设置明显的警示标志和警戒线，严禁非工作人员进入，在作业时必须依法依规采取安全防护措施，注意防火、防盗、防人身伤害和财产损失等事故事件发生，因成交商的原因造成安全事故，由成交商自行独立承担一切法律和经济赔偿责任，若造成采购人或第三方人员财产损失的，成交商应负责赔偿。

附件1

主要配电设备代维护内容

一、高压配电柜

1.检查母线及母线套管间绝缘是否良好，带电部位接头处有无变形，有无放电痕迹，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏；

2.柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象；

3.柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接；

4.柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落；

5.柜内二次回路的各连接件均应压接牢固，绝缘层无破损，并应清洁干燥；

6.柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地；

7.柜内电缆孔洞应封堵完善，避免小动物入内造成故障；

8.测量各断路器/隔离开关一次动静触头接触电阻，带电部位与壳体、绝缘部件间的间隙满足标准爬电距离，各绝缘电阻应不小于500MΩ；

9.测量保护出口，保护定值与实际动作值、动作电压以及动作时间应吻合；

10.校核保护装置的动作值、返回值、整定值；

11.进行高压柜的整体交流耐压试验，10kV进出线电缆做直流耐压试验。

二、蓄电池直流装置

1.对蓄电池查看充、放电电压，检测合母、控母、信号出口电压是否正常；

2.检查蓄电池的外观是否符合要求，有无漏液（液体时）、变形发生；

3.清除装置充电模块及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

三、变压器

1.变压器外观是否有缺陷，是否清洁，油位是否正常，绝缘部位有无破损、裂纹和放电痕迹，油变是否漏油，温度是否正常；

2.变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

3.检查风机、温控设备等能否正常运行；

4.变压器的主附设备的外壳接地是否良好；

5.高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

6.检查变压器的箱体和铁芯（干变）是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

7.套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

8.瓦斯保护装置内油色、油位正常，轻重瓦斯动作可靠；

9.测量变压器绕组直流电阻；

10.测量变压器绕组的绝缘电阻；

11.进行变压器绕组的交流耐压试验。

四、低压开关柜

1.观察母排的发热程度，各连接螺丝有否松动，接头温度应在允许范围；

2.测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，投切是否正常，功率因数是否正常；

3.低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

4.配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

5.柜内电缆孔洞应封堵完善，避免小动物进入造成故障；

6.低压柜每段母线绝缘电阻不应小于5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ；

7.加2500V进行交流耐压试验（可用2500V摇表代替）；

8.检测断路器控制器过流动作值。

五、箱变

1.检查箱变外壳有无损伤，电缆沟有无积水、排水是否通畅，封堵是否合格；

2.检查风机、温控设备等能否正常运行；

3.变压器、高、低压的主附设备的外壳接地是否良好。

4.高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

5.保护装置、测量装置及直流系统检查测试；

6.检测高低压柜绝缘电阻是否合格；

7.检测高压避雷器是否合格；

8.测量变压器绕组的绝缘电阻、直流电阻，测量前绕组应充分放电，采用2500V兆欧表、直阻测试仪进行测量；

9.进行箱变整体交流耐压试验。

六、配电线路

1.检查支线T接及下户线路进行整体检查包括杆上开关、熔断器、刀闸、避雷器。（局部停电）

2.T接引线有无破损、异物；

3.避雷器有无放电击穿情况；

4.刀闸、令克外观有无异常，接触面是否接触良好；

5.检测各绝缘件至带电部位/大地间的绝缘电阻是否合格。

七、接地系统

1.检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固；

2.检测接地系统的接地电阻值。

八、其它检查

1.检查配电房/箱变内照明及通风设备是否正常；

2.检查配电房屋面/箱变顶部有无漏水，电缆沟是否积水，门窗是否有损坏；

3.检查防鼠挡板是否完整，进出线电缆孔洞封堵情况是否严密；

4.检查检修通道是否畅顺，有否有被堵现象

5.代维护范围内的其它设施设备检查、维修。

九、未尽事宜，按照国家电力现行行业标准执行。

备注：

1、按照现行国家和行业标准，成交商代维护项目及内容包括但不限于以上内容。

2、根据安全操作规程，代维护内容若需要停电实施的，由采购人根据实际情况指定维护时间，成交商集中实施；但每年不会超过两次。

3、根据安全操作规程，代维护内容不需要停电实施的，按照每月一次巡检的频率执行。

4、服务期间若发生故障，不受以上频率限制，随时实施检查测试及维修。

附件2

10kV-0.4kV配电设备检查标准

一、高压配电柜

1.母线--绝缘、耐压、接触部位/回路直流电阻良好；

2.柜内的机械、电气闭锁--动作准确、可靠；

3.接地电阻--良好、可靠；

4.断路器—接触电阻、机械特性、分合闸速度及曲线测试；

5.各电器、端子排--标识清晰、工整；

6.二次回路--绝缘、通路检测；

7.装置性设备—定值、模拟量、动作性试验；

8.仪器仪表—大电流模拟数据值显示正常；

9.孔洞--封堵完善，避免小动物入内造成故障；

10.带电部位与壳体、绝缘部件间的间隙满足标准爬电距离--各绝缘电阻应不小于500MΩ；

11.高压柜的整体--交流耐压试验。

12.10kV电缆--直流耐压试验。

二、蓄电池直流装置

1.蓄电池--充、放电电压值符合出厂标示值；

2.合母、控母、信号出口电压--是否正常；

3.蓄电池--外观符合要求，无漏液（液体时）、变形发生；

4.充电模块—工作正常，路灯常亮。

三、变压器

1.变压器--外观清洁、油位（油变）正常，绝缘部位无破损、裂纹和放电痕迹；

2.变压器—各部件无损伤或移位、接线稳固、绝缘件和线圈无破损，铁芯柱间无赃物或异物等；

3.测试--风机、温控设备能正常运行；

4.变压器--主附设备的外壳接地良好；

5.高低压电缆头--接触良好无过热；

6.变压器的箱体/铁芯--可靠接地，穿心螺杆的绝缘良好；

7.套管等密封件—绝缘良好、封闭正常；

8.瓦斯保护装置--油色、油位正常，轻、重瓦斯动作稳定、可靠；

9. 测量变压器--绕组直流电阻；

10.测量变压器--绕组的绝缘电阻；

11.进行变压器--绕组的交流耐压试验。

四、低压开关柜

1.母排--绝缘、耐压、接触部位/回路直流电阻良好；

2.电容柜--温度正常、各电容器组的外观无变形，熔断器无熔断，投切正常，功率因数正常；

3.机械闭锁、电气闭锁--动作准确、可靠；

4.抽屉机构--推拉应灵活、无卡阻现象；

5.电缆孔洞--封堵完善，避免小动物进入造成故障；

6.母线绝缘电阻--不小于5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ；

7.加2500V进行交流耐压试验（可用2500V摇表代替）；

8.检测断路器控制器过流动作值-核加模拟量。

五、箱变

1.箱变外壳--无损伤，电缆沟无积水、排水通畅，封堵合格；

2.检查风机、温控设备--正常运行；

3.变压器、高、低压的主附设备外壳接地--良好。

4.高低压电缆头的接触情况--螺丝有无松动，接头无过热；

5.保护装置、测量装置及直流系统检查测试；

6.检测高低压柜绝缘电阻是否合格；

7.检测高压避雷器是否合格；

8.检查变压器油位，测量变压器绕组的绝缘电阻、直流电阻；

9.进行箱变整体交流耐压试验。

六、接地系统

1.检查地网--无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处牢固、可靠；

2.检测接地系统--接地电阻值。

七、其它检查

1.检查配电房/箱变--照明及通风设备；

2.检查配电房屋面/箱变顶部--无漏水，电缆沟无积水，门窗无损坏；

3.检查防鼠挡板--完整，进出线电缆孔洞封堵严密；

4.检查检修通道--畅顺，无被堵现象。

八、未尽事宜，按照国家电力现行行业标准执行。

附件3

| 预试定检工作内容及标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 试验科目/服务内容 | 单位 | 引用标准 | 试验周期 |
| 油浸式电力变压器 | 检查和清除变压器外观缺陷并进行全面清扫工作。处理已发现的缺陷。检查储油柜的油位,检查防爆膜有无破裂。检查套管的密封情况套管引出线接头情况清扫套管检查电气连接点螺栓是否紧固。补充变压器和分接开关油位。检查接地装置是否接地良好。检查接地系统。检查各焊缝和密封处有无渗漏油情况。清扫油箱和附件必要时要补漆。检查呼吸器玻璃是否完好并进行清扫；是否更换变色硅胶。检查变压器二次系统保护动作是否正确（温度、过流等） | 台 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 定检（半年一次） |
|  | 绝缘油简化分析和溶解气体的气相色谱分析 | 台 |  | 半年一次 |
| 干式电力变压器 | 检查和清除变压器外观缺陷并进行全面清扫工作。检查变压器固定平稳牢固，无歪斜、局部变形和振动，各处螺栓应无松动现象。检查变压器外箱应完整，各处连接无松动，外箱无碰坏。检查变压器通风条件必须良好。检查干式变压器风机无剧烈振动、异常声音和不转等现象。检查接地系统。检查变压器二次系统保护动作是否正确（温度、过流等 | 台 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 定检（半年一次） |
| 变压器（油式、干式） | 绕组直流电阻 |  | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 绝缘电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 接地电阻 |  |  |  |
|  | 交流耐压试验 |  |  | 一年一次 |
|  | 变压器高压开关CT进行一次升流。（检查CT变比监测表计） |  |  | 一年一次 |
| 高压开关柜（负荷开关柜） | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 面 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 负荷开关的合闸时间、分闸时间和三相分、合闸同期性 |  |  | 两年一次 |
|  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 |  |  | 两年一次 |
|  | 合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 绝缘电阻试验 |  |  | 一年一次 |
|  | 交流耐压试验 |  |  | 一年一次 |
|  | 五防性能检查 |  |  | 定检 |
|  | 保护整组实验 |  |  | 一年一次 |
| 高压开关柜（带微机保护） | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 面 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 断路器的合闸时间、分闸时间和三相分、合闸同期性 |  |  | 一年一次 |
|  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 |  |  | 一年一次 |
|  | 合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 微机保护调试 |  |  | 一年一次 |
|  | 绝缘电阻试验 |  |  | 一年一次 |
|  | 交流耐压试验 |  |  | 一年一次 |
|  | 五防性能检查 |  |  |  |
| 高压电力电缆（不含星湖校区的“凤师高压专线”） | 电缆主绝缘绝缘电阻 | 根 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 电缆外护套绝缘电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 电缆内衬层绝缘电阻 |  |  | 一年一次 |
|  | 铜屏蔽层电阻和导体电阻比 |  |  | 一年一次 |
|  | 电缆主绝缘直流耐压试验 |  |  | 一年一次 |
| 低压开关柜 | 绝缘电阻试验 | 面 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 元器件外观检查 |  |  | 定检 |
| 无功补偿柜 | 极对壳绝缘电阻 | 面 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 一年一次 |
|  | 电容值 |  |  | 一年一次 |
|  | 并联电阻值测量 |  |  | 一年一次 |
|  | 元器件外观检查 |  |  | 定检 |
| 绝缘工器具 | 绝缘操作棒 | 根 | 预试内容参考标准国家电网安监（2005）83号电力安全安全规程 | 每年一次 |
|  | 验电器 | 只 |  |  |
|  | 绝缘手套 | 双 |  |  |
|  | 绝缘靴 | 双 |  |  |
| 接地装置 | 有效接地系统的电力设备的接地电阻 | 处 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 每年一次 |
|  | 1kV以下电力设备的接地电阻 |  |  |  |
|  | 检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况 |  |  |  |
| 户外避雷器（杆上） | 绝缘电阻 | 组 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 每年一次 |
|  | 运行电压下的交流泄漏电流 |  |  |  |
|  | 底座绝缘电阻 |  |  |  |
| 柱上断路器 | 绝缘电阻 | 台 | 预试内容参考国家和地方现行标准 | 每年一次 |
|  | 交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) |  |  |  |
|  | 导电回路电阻 |  |  |  |
|  | 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 |  |  |  |
|  | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 |  |  |  |
|  | 检查动触头上的软联结夹片有无松动 |  |  |  |

备注：未尽事宜，按照国家电力现行标准执行。

第三篇  采购商务需求

一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：

采购合同签订后20个日历日内完成我校配电设备预防性试验、消缺及事故处理。成交商提交真实有效合格的检测报告。

代管维护时间：2年（预检结束，出具合格有效的预试检测报告之日起算）

（二）服务地点：重庆文理学院红河校区、星湖校区

（三）验收方式：

成交商完全满足采购人需求，提供以下技术资料和服务过程资料：

1.按时完成配电设备预防性试验、消缺及事故处理，并出具有效合格的检测报告和代管维护过程相关记录资料、检测记录等，采购人组织相关人员进行验收。

2.按约定完成设备的日常运行维护工作，出具月度运维报告。

3.提供向电力公司办理停送电、进站相关手续全套资料。

注：以上资料需装订成册，提交采购人审查后合格后才能实施合同验收。

二、质量保证及售后服务

1、检测预试的各项安全措施符合国家现行的《电业安全工作规程》的规定，确保设备及人身安全，如发生各种伤害事故由成交商自行负责。

2、严格按照国家现行的有关规程进行，以保证设备的安全运行。

3、免费提供合同范围内的技术和业务咨询；

4、对我校值班电工进行免费的电气知识培训；

5、成交商须自觉履行合同义务，服从采购人的监督管理，并做好过程服务登记（打卡考勤）和服务记录（包括但不限于图片、视频、书面签到记录、打卡记录等），以保证服务频率和服务质量；

6、成交商未经允许不能改变设备功能，不得为了让设备能运行而去掉设备保护或安全功能。

7、维护保养中因成交商责任造成的安全责任、停工、返工、材料、器材损失等均由成交商承担。

8、采购方发生配电设备及其附属设施、电缆故障，成交商应快速响应，1小时内组织人员、车辆、机具到达客户现场，评估故障范围，制定抢修方案，配合采购方及时恢复供电。电缆故障、配电设备及其附属设施故障抢修费用根据现场实际情况由采购人另行立项解决。

9、成交商应遵守国家和地方的相关安全作业规程，安全文明施工，统一着装，佩带工作证，并保障维保现场的安全，作业过程中必须采取得当的安全防护措施，确保作业安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由成交商负责，采购方不承担任何责任，造成采购人损失的，成交商应承担相应赔偿责任。

10、成交商提供的零配件质保期壹年。

11、其他部分。投标人按照磋商文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

三、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、手续费、安全措施费、检查测试费、试验费、维护保养服务费、保险费、利润、风险费、福利费、培训费、税费等完成全过程服务及验收费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、履约保证金

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交）；

(二)履约保证金无息退还时间：履约保证金在合同服务期满，合同约定事项已完全履行，双方已完成书面移交后30日内无息退还。

五、费用结算

本项目的费用：代维护包干报价费用（含300元及以下的材料设备费用和紧急维修、抢修费用）

六、付款方式

# （一）成交商按采购合同完成第一批次预防性试验、消缺及事故处理服务，向采购人提交完整真实的设备台账清单、有效合格的检测报告和维修方案后，然后按采购人要求的格式提交第一阶段验收申请；

（二）项目第一阶段验收合格后（指合同约定的预试项目完成并提交合格有效的检测试验报告），采购人出具第一阶段验收报告作为付进度款必要条件之一，成交商向采购人开具增值税发票后，采购人支付合同金额的30%。

（三）成交商按采购合同要求完成第一年应该完成的预防性试验、消缺及事故处理服务，以及维护保养内容后，按采购人要求的格式提交第二阶段验收申请和采购文件要求的应有的技术档案资料和服务过程记录、验收资料，待第二阶段验收合格后，采购人出具第二阶段验收报告作为付进度款款必要条件之一，成交商向采购人开具增值税发票后，采购单位支付合同金额的30%。

（四）成交商按采购合同要求完成第二年应该完成的预防性试验、消缺及事故处理服务，以及维护保养内容并履行完合同义务后，按采购人要求的格式提交第三阶段验收申请和所有技术资料和服务过程记录、验收资料，待第三阶段验收合格后，采购人出具第三阶段验收报告作为付进度款款必要条件之一，成交商向采购人开具增值税发票后，采购单位支付合同金额的40%。

第三阶段验收采购人需对现场设施设备进行实体巡检、设备功能抽测，以验证合同期内的维保效果。抽测合格是第三阶段验收合格的前提条件。

- 违约责任

- （一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同价款的 20%作为违约金。

### （三）维修维护中，对购买以次充好产品的，成交商除须重新更换外，应承担5000元/次的合同违约金。

### （四）根据采购文件，成交商应该巡查检查而没有实施的（以采购人电子打卡系统记录，以及现场检查图片或记录为准），应承担5000元/次的合同违约金。若由此造成损失的，一切经济及法律责任由成交商独自承担。代维护内容缺一项的，成交商应承担500元/项.次的合同违约金。

（五）因成交商在本项目中的不当行为受到政府职能部门行政处罚的，应向采购人支付5000元/次的合同违约金，受到经济处罚的，向采购人支付同等金额的合同违约金。发生二次以上，采购人有权解除合同。

（六）成交商的维护保养工作不符合国家法律法规和相关技术规范以及合同约定的维护保养标准或要求的，应当在采购人规定的合理期限内返工整改完毕，维保单位不得因成本或其它等原因拖延或抵触，若维保单位限期不整改或未整改完成，应向采购人支付300元/天的违约金。若由于紧急情况，成交商拒不整改的，采购人有权委托第三方资质机构实施，合同约定应该由成交商承担的费用由成交商承担。

（七）因维护保养原因导致人身伤亡事故的，按合同价款的20%向采购人支付违约金，并由维保单位承担全部经济及法律责任。

（八）成交商违背本合同规定，擅自停止维保，无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，经协商仍拒不履行合同义务的，采购人有权解除本协议，有权不退还承包人的合同履约保证金，并对成交商已经实施的维保服务仅按合同约定的80%予以确认，确认后十日内成交商自动退场，由此造成的一切损失均由成交商自行承担，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

（九）成交商接到采购人故障电话后120分钟内（成交商响应时间内）应当到达现场并实施处置，因延迟到达导致的损害责任由维保单位负责承担，并按每次300元向采购人支付违约金。累计延迟次数达 3次以上（不含本数）的，采购人有权解除合同，保留追究成交商由此造成的经济损失的权利。

（十）维保中，成交商应该发现的设施设备问题而未发现的，由采购人发现的，视问题严重程度，维保单位应支付合同违约金50-300元/次。

（十一）成交商不得以任何形式分包、转包，否则采购人有权单方解除本合同，并可要求成交商按照合同价款的20%支付违约金。

（十二）成交商人员在工作期间遭遇投诉，经采购人核实为有效投诉的，第一次扣除100元违约金，第二次扣除200元违约金，第三次扣除500元违约金. 第三次以上的，扣除1000元/次违约金。

# 上述违约金均从最近一次应支付费用中扣除。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

十、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）合同期间产生的非双方自身原因导致的其他事项，由双方协调解决。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容进行实质性响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（技术部分得分为0分的供应商将失去成交候选供应商资格）

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 |  | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 服务部分 （49%） | 技术参数（27分） |  | 1.技术指标（27分） 有效的供应商技术指标起评分为27分。 1.1供应商技术参数不满足采购文件重要需求的【本采购文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条得零分。 1.2供应商技术参数不满足采购文件一般性需求的【除本采购文件第二篇中带（*）号标注的部分以外】，每负偏离一条从起评分中扣除1.5分，起评分扣完为止。 |  |
|  |  | 服务方案（14分） | 预检及代维护服务方案（8分） | 根据供应商对本项目的理解及服务要求进行评审： 1.完全响应用户需求，对项目认识深刻，对重点及难点把握准确，充分理解用户需求，方案内容完整、科学、合理，可操作性和针对性强、质量安全管理措施得当、具体，服务质量能够得到保证的得8分； 2.对项目有较大程度了解，对重点及难点有一定分析，基本清楚用户需求，方案内容基本完整，具有一定的科学、合理性，可操作性和针对性比较强、质量安全管理措施基本得当、具体，服务质量基本能够得到保证的得5 分； 3.对本项目的背景有所了解，方案内容缺失较多、科学性、可操作性和针对性不强，质量安全管理措施简单、比较片面的得 2 分； 4.不提供方案或其他情况不得分。 | 1、提供方案，格式自定。 2、内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 3、服务方案采用暗标评审，单独装订并装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章，一式三份且不分正副本。《服务方案》面页标明“服务方案”，在页面右下角加盖供应商公章后沿密封线折叠密封，不得显示出供应商名称；面页及整个服务方案均不得显示与供应商企业有关的信息。服务方案的文字部分(图、表除外)纸张可采用A4白纸；图及表可用A3号图幅；图及表内的字号大小不限。方案中不得显示与供应商有关的任何信息（包括人员姓名）。违反上述要求之一的，服务方案部分得0分。 |
|  |  |  | 预检及代维护应急保障措施方案 （6分） | （1）配电设备运行风险预测与防范； （2）针对配电设备出现故障或者损坏后的响应机制 （3）应急响应措施，维修进度保障安排。 以上3项内容，完全满足项目需求的得6分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 不提供方案或其他情况不得分。 |  |
|  |  | 服务能力（5分） |  | 提供供应商为派驻到本项目的有资质的电力特种作业技术人员在2023年6月1日至2025年6月1日期间连续购买社会保险的证明，提供一人得1分，提供2人得2分，最多得5分，未提供的得0分。 | 提供重庆市应急管理局颁发的有效的人员电力资质证书复印件加盖供应商公章，原件投标现场备查；提供连续购买社会保险材料的复印件加盖供应商公章，原件投标现场备查。 |
|  |  | 应急能力（3分） |  | 项目出现故障，供应商能在40分钟内响应并到现场实施故障排除的，得3分，在80分钟内响应并到现场实施故障排除的，得1分。 | 提供承诺函并加盖供应商公章，格式自定。 |
| 3 | 商务部分 （21%） | 21分 |  | 企业实力（5分） 具备省（市）及以上能源管理部门颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：同时具备承试类一级、承装类或承修类一级的，得5分；同时具备承试类二级、承装类或承修类二级的，得3分；同时具备承试类三级、承装类或承修类三级的，得1分； | 提供资质证书复印件加盖供应商公章，原件投标现场备查。 |
|  |  |  |  | 安全生产许可证（1分） 具有有效的住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证的，得1分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章，原件投标现场备查。 |
|  |  |  |  | 进站资质（8分） 鉴于采购人供电系统的重要性和本项目代维护及预检内容中有校外高压专线电缆，涉及市政供电网络和进出校外市政变电站作业实际情况，需供应商2025年已通过重庆市供电行业考试备案，且已获得国网重庆永川供电分公司许可能在供电公司配电网络开展工作(提供相关证明材料复印件加盖供应商公章)，得8分。 | 提供证明材料加盖供应商公章，原件投标现场备查。 |
|  |  |  |  | 设备清单（2分） 提供服务本项目所需的试验设备清单及购买发票，包括但不限于提供耐压试验设备、局放试验设备、继电保护调试设备的，得2分。 | 提供设备清单及购买发票复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  |  |  | 业绩（5分） 供应商具有2023年、2024年度内（指合同签订日期）同一时段，同一项目业绩中同时实施了高压预防性试验和电力设备代维护的，提供1个得1分，只有其中之一的，不得分。最多得5分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章，合同原件现场备查。 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

- 供应商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见“第一篇”）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家 (gec123.com)上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书的同时，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。本项目为服务采购，服务费的收取标准按照以下标准的70%执行:

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500） | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000（含1000） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000） | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000（含10000） | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000（含50000） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000（含100000） | 0.035% | 0.035% | 0.035% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务中标金额为100万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

采购代理服务费70%计算=1.5*70%=1.05万元

中标供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：中捷通信有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910043850050921

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 运输费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.如未填写任何内容或漏写内容，视为对竞争性磋商文件第二篇的内容完全响应。
（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.如未填写任何内容或漏写内容，视为对竞争性磋商文件第三篇的内容完全响应。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

# 附件：采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：人民币500元，售后不退。