                                                                       竞争性谈判文件


竞争性谈判文件

采购编号：
WLZC-F-2025-098

项目名称：重庆文理学院安防系统（视频监控系统、车辆管理系统、人行门禁系统、测速系统）维保服务采购 
采购人：重庆文理学院

采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

- 3 -第一篇  竞争性谈判邀请书


- 7 -第二篇  谈判项目技术（质量）需求


- 15 -第三篇  谈判项目服务需求


- 18 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止


- 22 -第五篇  供应商须知


- 22 -第六篇  合同草案条款


- 31 -第七篇  响应文件格式要求





第一篇  竞争性谈判邀请书

鼎信项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文理学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆文理学院安防系统（视频监控系统、车辆管理系统、人行门禁系统、测速系统）维保服务采购进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。 

一、竞争性谈判内容

	包号及名称
	预算金额（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	重庆文理学院安防系统（视频监控系统、车辆管理系统、人行门禁系统、测速系统）维保服务采购 
	36
	0.3
	1


二、资金来源

财政资金，采购预算36万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无
四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.报名和竞争性谈判文件发售期：2025年6月16日-2025年6月19日17：00。

2.谈判文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3谈判文件获取方式： 

3.1线上方式（汇款）

在谈判文件发售期内，供应商将谈判文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买谈判文件的，将购买谈判文件的汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描件发送至 1501294423@qq.com（邮箱）。

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100005850325

（注意：本账号为代理公司系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位供应商高度重视。）
4.在报名和谈判文件发售期内购买了谈判文件的供应商，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

（五）谈判响应文件递交开始时间：2025年6月20日北京时间9：30

（六）谈判响应文件递交截止时间：2025年6月20日北京时间10：00

（七）谈判开始时间：2025年6月20日北京时间10：00

五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的谈判保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其公司账户将谈判保证金汇至以下账户，谈判保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

	户名
	鼎信项目管理咨询有限公司

	开户银行
	工行袁家岗支行

	账号
	9558833100005850325


1.谈判保证金的递交方式：银行电汇/转账，谈判保证金需从供应商银行账户转出。

2.谈判保证金有效期：应不低于谈判有效期

3.谈判保证金的递交时间：同谈判截止时间，即谈判截止时间前谈判保证金须全额到账。各谈判人应当充分考虑银行转(汇)款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果由谈判人自行承担。

4.供应商请在保证金打款时备注栏中注明“谈判保证金”。
（二）保证金退还方式

谈判保证金的退还：采购代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向成交供应商和未成交的供应商退还谈判保证金及银行同期存款利息。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

1.采购人信息

采购人：重庆文理学院

联系人：杨老师  

电  话：023-49580237

地  址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院

2.采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

联系人：胡洁、舒爽

电  话：16623190348、15923275821

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座A座2楼

第二篇  谈判项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	设备名称
	服务期
	单位

	1
	重庆文理学院安防系统（视频监控系统、车辆管理系统、人行门禁系统、测速系统）维保服务采购
	2
	年


二、项目概述

（一）项目背景

重庆文理学院安防系统（视频监控、车辆管理、人行门禁、测速系统）自2011年起分28期建设，目前设备均已过保且部分老化。为确保系统稳定运行、提升安全防护能力，现对维保服务进行招标。

（二）项目目标

保障系统24小时稳定运行，故障修复率≥98%。

延长设备生命周期，降低运维成本。

通过开展定期巡检与专项培训，全面提升校内管理人员的业务操作能力与应急处置水平。

三、维保范围

（一）系统覆盖：红河、星湖两校区所有安防系统设施设备，包括但不限于以下系统：

1.视频监控系统：视频综合管理平台（包含前端摄像头、后端存储设备、显示设备等），海康威视点位约230个，宇视高清点位约405个，宇视模拟点位约192个；

2.标准化考场监控系统：标准化考场监控系统平台（包含前端摄像头、后端存储设备、显示设备等）点位约306个；

3.车辆管理系统（含车牌识别设备、道闸、收费系统等）；

4.人行门禁系统（含读卡器、门禁控制器、闸机等）；

5.测速系统（含测速雷达、显示终端等）；

6.相关网络设备及线路（含交换机、光纤收发器等）。

（二）具体安防设施设备以现场数据为准。

四、人员要求

（一）项目人员配置
1.供应商需为本项目安排项目负责人1名，项目负责人需具有机电类或自动化类高级工程师资格。投标时提供项目负责人身份证、资格证书复印件以及供应商为其缴纳的2025年至今任意3个月社保证明复印件，签合同时查验原件。

2.供应商的技术人员定点维保服务，保证维保服务范围内的系统及设备，实现全天候24小时安防系统正常运行。

3.供应商需为本项目派驻不少于1名维保人员驻场。投标时提供加盖供应商鲜章的相关人员身份证、资质证书复印件及供应商为其缴纳的2025年至今任意3个月的社保证明复印件，签合同时查验原件。

（二）工作职责
负责日常巡检、故障排查及维修、系统升级、数据备份等工作，提供技术培训支持。

（三）工作时间

常规工作时间：周一至周六，8:00-18:00。

紧急响应：非工作时间需在30分钟内到达现场。

（四）人员管理
供应商需提前提交驻场人员身份证明、资质证书及联系方式，人员变更需提前7个工作日书面通知校方，并经同意。

驻场人员需遵守校方规章制度，违规行为由供应商承担全部责任。

五、维保要求及内容

供应商需按照国家及重庆市现行的有关法律法规、技术标准和执业准则对招标范围内安防系统（监控系统（包含标准化考场监控系统）、车辆管理系统、人行门禁系统、测速系统及相关网络设备及线路等）实施标准化维护保养，保障其功能完好有效，运行正常。

（一）故障检修

包括故障响应、故障修复、设备更换及记录存档等。在设备故障可通过维修方法解决时,不能随意采用整体换件的方式以达到排除故障的目的。

（二）维护保养

1.包括安防系统的终端设备、前端设备、传输设备、后端设备(包括但不限于摄像机、交换机、DDC、网关、传感器、存储设备及服务器)等的日常巡查、保养、保洁及建立日常维保档案。

2.及时更换老化或损坏的硬件部件（如摄像头、门禁读卡器、测速雷达等）。

3.定期（每月）和不定期升级系统软件及固件，确保系统安全性和功能性。

4.修复软件故障，优化系统性能。

5.定期备份系统数据，防止数据丢失。

（三）维保档案

整理制作两个校区安防系统设备分布图、设备一览表（CAD格式，含IP、型号等关键信息，季度更新）

故障台账：含现象描述、处理过程、耗时、更换配件批次号（需与采购单据关联）。

月度报告：每月5日前提交PDF+可编辑版

（四）具体维保内容（包含但不限于以下）：
	系统分类
	维护项目
	具体内容

	视频监控系统
	摄像头
	1.每日检查:检查所有监控摄像头是否正常工作，包括镜头清洁、设备电源、网络连接等。

2.每周检查:检查所有存储设备、网络设备、软件运行情况及其它各系统设施设备运行情况，确保各系统正常运行。

3.每月检查:对所有维保内各系统进行一次全面的检查和维护，包括更换故障部件、升级软件等。

	
	图像质量检查
	1.每日检查:检查所有监控视频是否清晰、流畅，是否出现画面抖动、色彩失真等问题。确认画面清晰无异常（雪花、模糊、偏色），调整焦距和角度。

2.每周检查:检查视频存储设备是否正常工作，视频数据是否能够正常存储和回放。

3.每月检查:对所有监控视频进行一次质量评估，对存在问题的摄像头进行维修或更换。

	
	存储设备检查
	每日检查:检查存储设备是否正常工作，包括硬盘状态、存储空间等。

2.每周检查:检查视频存储设备是否正常工作，视频数据是否能够正常存储和回放。

3.每月检查:对所有监控视频进行一次质量评估，对存在问题的摄像头进行维修或更换。清理垃圾数据、优化存储空间，更换故障部件、升级固件等。

	
	电源及线路检查
	检查供电稳定性，排查网线、电源线老化或动物咬损。

	
	夜视功能测试
	测试红外夜视功能，确保夜间监控清晰。

	
	固件升级
	检查摄像头、NVR/DVR固件版本，及时升级修复漏洞。

	
	立杆检查
	每季度查看立杆基础是否出现沉降、裂缝、螺栓松动或锈蚀，立杆是否有漆面剥落。发现锈蚀需及时打磨并补刷防锈漆。

	车辆道闸系统
	道闸杆检查
	检查升降是否顺畅，润滑机械部件（电机、轴承）。

	
	车牌识别测试
	清洁识别摄像头镜头，调整识别角度，避免误判。

	
	地感线圈检测
	检查地感线圈是否损坏，确保车辆触发正常。

	
	电机及控制系统检查
	测试电机运行状态，检查控制主板、继电器等电子元件。

	
	防撞功能测试
	测试防砸功能（遇障碍物自动停止或回升）。

	
	备用电源测试
	检查UPS或蓄电池，确保断电时正常运作。

	人行门禁系统
	读卡器/人脸识别检查
	清洁读卡器、指纹仪或人脸识别摄像头，确保识别灵敏。

	
	门锁及电磁锁测试
	检查电插锁、磁力锁吸合状态，避免无法开门。

	
	开门按钮及紧急开关测试
	测试紧急开门功能（如消防联动）。

	
	权限管理检查
	清理无效卡或过期权限，防止越权进入。

	
	线路及电源检查
	检查门禁控制器供电稳定性，避免断电失效。

	
	系统日志审计
	检查开门记录，排查异常刷卡或非法闯入。

	测速系统
	雷达/激光测速校准
	定期校准测速设备，确保数据准确。

	
	摄像头清洁
	清洁测速摄像头，避免雨水、灰尘影响抓拍。

	
	数据存储检查
	确保超速记录正常存储，清理冗余数据。

	
	系统联动测试
	测试与管理系统的数据同步。

	
	供电及防雷检查
	检查防雷装置，避免雷击损坏设备。

	网络设备及线路
	交换机/路由器检查
	1.每日检查:检查网络设备是否正常工作，

2.每周检查:对网络设备进行一次全面的检查和维护，包括清理缓存、优化网络设置等。

3.每月检査:对网络设备进行一次硬件维护,包括更换故障部件、清理灰尘、升级软件等。

	
	网络带宽监控
	检查网络拥堵情况，优化视频流传输。

	
	线路检查
	检查光纤、网线是否老化、松动或动物咬损。

	
	IP及VLAN配置检查
	避免IP冲突，优化网络分段（如监控、门禁分不同VLAN）。

	
	备用电源测试
	检查UPS，确保断电时网络设备正常运行。

	安全与备份管理
	系统日志备份
	定期备份门禁记录、监控日志等关键数据。

	
	病毒与漏洞修复
	更新安防系统软件，修补安全漏洞（如摄像头防入侵）。

	
	应急预案
	制定断电、网络中断、设备故障的应急处理流程。


（五）故障响应

提供7×24小时故障响应服务，紧急故障（如系统瘫痪等）需在半小时内到达现场处理。

普通故障（单设备失效等）需在12小时内修复，故障修复率≥98%。

提供详细的故障处理报告及改进建议。

（六）材料费

线路维护：所有安防系统线路（含电源线、网线、光纤等）的维修费用由供应商承担。

低值配件：单价≤500元的配件维修费用由供应商承担。

高值配件更换：
单价＞500元的配件（不含线路）需经校方书面审批，费用由采购人承担。

定价依据（满足任一即可）：

最近一期中标价；

市场比价（需提供至少3家供应商的有效报价，校方保留核查权，最终按合理低价执行）。

摄像机更换：
1.更换数量：每年免费提供 30个 600万像素高清摄像机，用于替换老化严重或已损坏的设备。

2.设备要求：

性能参数不低于校方现有600万像素摄像机标准（1、≥600万全彩筒型网络摄像机，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率≥3200 × 1800 @20 fps。2、最大分辨率≥3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。3、最低照度彩色：0.0005 lx。4、靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。5、不低于IP66防尘防水等级。6、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。7、摄像机”满足“同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%”参数。8、响应文件中提供公安部安全防范产品质检中心出具的检验报告复印件证明、厂家出具的3年免费质保证书、原厂出货证明并加盖供应商公章）。
配套提供 5块≥20TB容量（3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM）磁盘阵列存储硬盘，确保存储扩容需求。

3.服务范围：含辅材（支架、电源、线缆等）及人工安装调试，实现无缝替换。

额外更换需求按本条高值配件规则执行。

校方自采购件：维修时间自备件到货日起算。

（七）其他服务

每季度提供一次系统运行状态报告，包括设备健康状况、故障统计及改进建议。

每半年为校内管理人员提供2次以上技术培训，内容涵盖系统操作、日常维护及故障处理。

协助学校制定安防系统应急预案，并定期演练。
六、备品备件要求

供应商须免费提供备品备件，并存放在采购人指定的地点，由采购人保管，合同期内备品备件库存量不足时，由供应商免费补足，待合同期满后备品备件剩余设备归供应商所有。

供应商需为本项目维保过程中使用的备件需为原厂或符合原厂标准的替代品。

1.现场储备（存放于校方指定位置，具体参数和学校现有设备相匹配）：
人脸门禁面板（2台）

人脸识别摄像机（2台）

人行门禁闸机主板（2块）

600万高清摄像机（3台）

8T硬盘（2块）

摄像机电源适配器（10个）

摄像机支架（5个）

网线（2箱）

电源线、光模块、无线网桥、继电器、DDC电源、主要设备专用风扇、接插件、应急工具包等若干。

2.供应商储备（需在4小时内可送达，具体参数和学校现有设备相匹配）：
24口网络交换机（1台）

车牌识别设备（1套）

64路视频监控录像机（1台）
七、其它要求

1.系统兼容性：

供应商需确保所有服务及设备与原系统（宇视、海康威视、软杰等品牌）无缝兼容，因兼容性问题导致的故障由供应商全责承担。
2.现场勘查：
勘查时间：2025年6月16日-19日（8:30-11:30，14:30-17:00），联系人：杨老师（023-49580237）。

风险提示：未勘查视为接受全部项目风险，投标后不得以勘查不足为由提出异议。

第三篇  谈判项目服务需求

一、服务时间、地点及质量要求、验收方式

（一）服务时间

在合同签订后2年。
（二）服务地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.供应商应在每年度维保服务期满后10个工作日内，向采购方提交《验收申请表》及配套材料（含年度服务报告、故障处理记录等）。

2.在规定时间内完成交货并由采购人组织的验收小组进行验收，并出具验收报告经验收小组签字确认。验收合格标准如下：

2.1备品备件应在合同签定后15天内送达采购人指定位置存放。

2.2备品备件在规定时间内到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，双方签字确认。

2.3成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.4备品备件（600万高清摄像机）的更换配件，供应商应提供至少2年质保（自更换之日起计算），并符合国家‘三包’政策要求。若质保期限或条款存在差异，以对采购方更有利的标准执行。"

2.5提供完善的图纸、运行记录表、维修记录表及所有设备的用户名和密码。

2.6替换下来的设备资料归档、设备信息清除等工作。

2.7成交供应商保证维保范围内的所有设备运行正常，设备数量齐备，经清点无误，并配合采购人办理设备移交工作，才作为最终验收合格。

3.供应商提供的服务未达到合同规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商应予以配合，并出具制造商书面意见。

二、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商更换的产品，自验收之日起，提供不少于2年的免费质保期（第二篇有特别说明的除外）。

2.供应商在维保服务期内应确保采购人的安防系统完好率不低于98%（以年度考核为准）。如未达标，供应商须在采购方规定时限内完成整改，并承担由此产生的全部费用，直至系统恢复达标运行状态。

3.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

5.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）合同签订前成交人向采购人缴纳合同总金额的10%履约保证金（银行转账形式提交），在履约完成后采购人无息退还。

（二）维保公司须严格按招标要求履行维保职责，确保系统设施设备维护到位，保障系统稳定运行。每完成一年维保服务并经采购人验收合格后，维保公司提供等额的正式发票，采购人据此一次性支付当年相应款项。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、违约责任

（一）如成交供应商不能按时按量完成服务的，采购人有权单方面解除合同，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的，采购人有权没收中标人全部履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）如因实际需要，但清单内未列入的品名，优先在中标企业购买，如中标企业没有的，参照学校采购规定购买。

（四）合同期间产生的非双方自身原因导致的其他事项，由双方协调解决。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	竞争性谈判文件第二篇、第三篇所列内容进行实质性响应，不允许负偏离。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、采购编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:招标代理费按按国家计委计价格【2002】1980号文件规定的收费标准7折收取。若计算后的代理费不足3000元，则按3000元收取。

	招标类型中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为100万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

采购代理服务费70%计算=1.5*70%=1.05万元

注：成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100005850325

十、交易服务费

无

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同草案条款

采购购销合同

（竞争性谈判）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价为大写：     元；小写：      元 。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

谈判项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

采购编号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

采购编号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件(如有）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

- 4 -

